2023年滦平县第三季度

城镇集中式供水水质卫生监测结果公示

为贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《政府信息公开条例》和《水污染防治行动计划》，进一步推进集中式生活饮用水水质监测信息公开工作，加强生活饮用水水质监测与监管，切实履行职责，强化舆论监督，提高公众饮水安全意识，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮水安全问题，现将我县2023年第三季度城镇集中式供水水质监测结果公示如下：

（一）监测范围

根据《承德市集中式供水水质卫生监测信息公示方案》的要求及我县供水特点，滦平县城镇自来水监测2份水源水（窟窿山水库、大屯水源）监测2份出厂水（二水厂出厂水、刘家沟出厂水）和2份末梢水（国税局、水务局）。

（二）监测指标及频次

1.监测指标

根据《承德市集中式供水水质卫生监测信息公示方案》的要求，我县的监测指标为：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌、PH、大肠埃希菌、总硬度、高锰酸盐指数（O2计）、铁、锰、铝、铜 、锌、游离余氯合计16项指标。

2.监测频次

每季度监测一次。

(三）检验和评价依据

1、水样的采集、保存和运输要求：水样采集、保存、运输、检测分析按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5749 -2022）进行。

2、评价标准：饮用水水质分析结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地下水质量标准》（GB/T14848-93）有关规定进行评价。

（四）监测结果

按照要求，第三季度共采集集中式供水的水源水、出厂水及末梢水各2份，共计6份，合格6份，合格率为100.00%。具体水质监测结果详见附表。

滦平县城镇集中式供水第三季度化验结果

| 监测点名称 | 菌落总数 cfu/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 大肠埃希 MPN/100mL | 色度 铂钴色度单位 | 浑浊度 NTU | 臭味 | 二氧化氯 mg/L | 游离余氯 | 肉眼可见物 | 总硬度 mg/L | 高锰酸盐指数（O2计）mg/L | 铝 mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窟窿山水库水源水 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.05 | 7.48 |
| 大屯水源水 | 未检出 | 未检出 | —— | < 5 | < 1 | 0级 | —— | —— | 无 | 292 | —— | —— | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.05 | 7.14 |
| 二水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 0级无异臭、异味 | ---- | 2.31 | 无 | 328 | 1.36 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.2 | ＜0.05 | 7.18 |
| 刘家沟水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 0级无异臭、异味 | —— | 0.34 | 无 | 361 | 1.76 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.2 | ＜0.05 | 6.84 |
| 国税局办公楼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 0级无异臭、异味 | ---- | 1.76 | 无 | 324 | 1.84 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.2 | ＜0.05 | 7.06 |
| 水务局办公楼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 0级无异臭、异味 | —— | 0.38 | 无 | 364 | 1.96 | ＜0.02 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.2 | ＜0.05 | 7.09 |